## 数量表
計装設備工事 数量表
大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 計装設備工事（M-16～M-20 より拾い出し）
分類 | 品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 拾い出し根拠
計装配線 | ケーブル | ＥＭ－ＣＥＥ１．２５sq－２Ｃ | 1006 | ｍ | b 個別リモコン 472m＋h 室内機～室外機 534m
計装配線 | ケーブル | ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５sq－２Ｃ | 130 | ｍ | a 集中リモコン 120m＋d 遠隔監視 10m
計装配線 | ケーブル | ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５sq－７Ｃ | 181 | ｍ | c 室外機～自立運転切替SW
計装配線 | ケーブル | ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５sq－６Ｃ | 18 | ｍ | f 自立信号線
計装配線 | ケーブル | ＥＭ－ＣＥ２sq－３Ｃ | 3 | ｍ | e 遠隔監視アダプタ電源（管内）
電線管・ボックス | 厚鋼電線管 | Ｇ２８ 屋外露出 | 12 | ｍ | 室外機置場 a・d・h（GP-28）
電線管・ボックス | 厚鋼電線管 | Ｇ３６ 屋外露出 | 18 | ｍ | 室外機置場 f・g 自立ユニット～GHP-1～4
電線管・ボックス | 厚鋼電線管 | Ｇ２２ 屋外露出 | 2.4 | ｍ | d・e 遠隔監視アダプタ廻り
電線管・ボックス | 薄鋼電線管 | Ｅ６０ 屋内露出 | 7.2 | ｍ | SR-1 引込 a×2・b×3・c×3
電線管・ボックス | 薄鋼電線管 | Ｅ２５ 屋内露出 | 3.6 | ｍ | SR-2 立下り
電線管・ボックス | プルボックス | ２５０×２５０×２５０ ＳＵＳ製ＷＰ | 1 | 個 | SR-1 引込 屋外側
電線管・ボックス | プルボックス | ２５０×２５０×２５０ 錆止塗装 | 1 | 個 | SR-1 引込 屋内側
電線管・ボックス | コア抜き | φ１００程度 | 1 | か所 | ★印 SR-1 引込
別途 | 空調制御盤 | （別途） | 1 | 式 | SR-1・SR-2（Kの指示で別途）
別途 | 計装試験調整 | （別途） | 1 | 式 | Kの指示で別途

## 拾い出し明細
計装配線 拾い出し明細（区間長×本数）
大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 計装設備工事（M-16～M-20 より拾い出し）
a CEES2C集中／b CEE2C個別／c CEES7C自立SW／d CEES2C遠隔監視／e CE2-3C／f CEES6C／h CEE2C連絡 ※本数は経路の〈 〉表記による
図面 | 区間 | 区間長m | a本数 | b本数 | c本数 | d本数 | e本数 | f本数 | h本数 | 延長m
M-17 | 北 GHP3-2→3-1 | 2.3 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 4.6
M-17 | 北 3-1→2-1 | 13.8 | b本数: 2; h本数: 1; 延長m: 41.4
M-17 | 北 2-2→2-1 | 3.3 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6.6
M-17 | 北 2-1→1-1 | 13.5 | b本数: 4; h本数: 2; 延長m: 81
M-17 | 北 1-2→1-1 | 3 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6
M-17 | 北 1-1→北東角 | 6 | b本数: 6; h本数: 3; 延長m: 54
M-17 | 東 北東角→SR-1分岐 | 4.1 | b本数: 6; h本数: 3; 延長m: 36.9
M-17 | 東 SR-1分岐→南東角 | 21.6 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 237.6
M-17 | 南東角→立下り | 2.2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 24.2
M-17 | 南 GHP3-4→3-3 | 2.3 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 4.6
M-17 | 南 3-3→2-3 | 13.9 | b本数: 1; h本数: 3; 延長m: 55.6
M-17 | 南 2-4→2-3 | 3.1 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6.2
M-17 | 南 2-3→1-3 | 13.5 | b本数: 2; h本数: 5; 延長m: 94.5
M-17 | 南 1-4→1-3 | 3 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6
M-17 | 南 1-3→立下り | 3.7 | b本数: 3; h本数: 7; 延長m: 37
M-17 | 室内機立下り 3m×12台 | 36 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 72
M-17 | SR-1引込（★コア・PB経由）9.6m | 9.6 | a本数: 2; b本数: 3; c本数: 3; 延長m: 76.8
M-18 | GHP4-1→縦系統 | 6.1 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 12.2
M-18 | 縦系統→SR-2分岐 | 9.2 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 18.4
M-18 | SR-2分岐→4-2/4-3分岐 | 4.4 | b本数: 2; h本数: 2; 延長m: 17.6
M-18 | 分岐→GHP4-2 | 3.1 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6.2
M-18 | 分岐→GHP4-3 | 4.8 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 9.6
M-18 | →外壁（A通り3） | 10.5 | h本数: 1; 延長m: 10.5
M-18 | SR-2分岐・盤立下り | 4.8 | b本数: 1; 延長m: 4.8
M-18 | 室内機立下り 3m×3台 | 9 | b本数: 1; h本数: 1; 延長m: 18
M-18 | 2F→1F 外壁立下り | 5 | h本数: 1; 延長m: 5
M-19 | 建物立下り→室外機置場 | 9 | a本数: 2; c本数: 3; h本数: 4; 延長m: 81
M-20 | 置場 入口→GHP-1 | 2.2 | a本数: 2; h本数: 4; 延長m: 13.2
M-20 | GHP-1→GHP-2 | 1.8 | a本数: 2; d本数: 1; h本数: 3; 延長m: 10.8
M-20 | GHP-2→GHP-3 | 1.8 | a本数: 2; d本数: 1; h本数: 2; 延長m: 9
M-20 | GHP-3→GHP-4 | 2.3 | a本数: 1; d本数: 1; h本数: 1; 延長m: 6.9
M-20 | 入口→自立ユニット（共巻き） | 7.3 | c本数: 3; 延長m: 21.9
M-20 | 機器取合い 0.5m | 0.5 | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 4 | 6
M-20 | 自立ユニット→GHP-1～4 | 14.9 | f本数: 1; 延長m: 14.9
M-20 | GHP-1→遠隔監視アダプタ | 0.8 | d本数: 1; e本数: 1; 延長m: 1.6
M-20 | アダプタ電源 立上り | 2 | e本数: 1; 延長m: 2
| 計（実長） |  | 99.7 | 393.2 | 150.6 | 8.2 | 2.8 | 14.9 | 445.2
| 計 ×1.2（余長）→見積数量 |  | 120 | 472 | 181 | 10 | 3 | 18 | 534