## 見積依頼書
御 見 積 依 頼 書
令和８年９月１４日
依頼No. 260916-A
|  |  | 御中 |  |  | 河口電機株式会社
（ 商社名 ） | [5 empty] | 〒500-8285 岐阜市南鶉６丁目４０－３
TEL 058-275-4141 FAX 058-275-4133
担当：河口
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。下記の件につきまして、御見積をいただきたくお願い申し上げます。
工 事 名 称 |  | 各小学校体育館空調設備設置工事 電気設備工事
工 事 場 所 |  | 海津市地内（海西小学校・石津小学校・下多度小学校）
発 注 者 |  | 海津市
設 計 |  | 株式会社 山田建築事務所
依 頼 範 囲 |  | 下記【依頼品目】のとおり（動力分電盤・非常用発電機のみ）
見積提出期限 |  | 令和８年９月２５日（金）まで
納 入 時 期 |  | 別途協議
受 渡 場 所 |  | 各小学校 現場搬入
そ の 他 |  | 消費税抜き・現場搬入渡しでお願いします。納期・製作期間も併記願います。
【 依 頼 品 目 】
No | 学 校 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 納 期 | 該 当 図 面
1 | 海西小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－Ｍ】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 主幹：MCCB 3P400AF/300AT 分岐：MCCB 3P225AF/150AT×1（ＰＡＣ－１へ） ELCB 3P60AF/60AT×2（空調室外機） 端子台・銘板共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（海西小） 設置位置 Ｅ－０５
2 | 海西小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－１】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 商用主幹：MCCB 3P225AF/150AT 発電機側：ＤＣＳ手動切替スイッチ 3P100A（切替操作扉付） 分岐：ELCB 3P60AF/60AT×2（空調室外機） 表示灯・補助継電器・変圧器 AC220/DC6V・端子台共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（海西小） 設置位置 Ｅ－０５
3 | 海西小学校 | 非常用発電機 | ディーゼルエンジン発電機 １００ｋＶＡ／210V・60Hz・三相3線・力率80％ 屋外可搬形 ※詳細は下記【非常用発電機 仕様】のとおり。据付・試験運転調整共 | 1 | 機 |  |  |  | Ｅ－０４ 発電機仕様書（海西小） 設置位置 Ｅ－０２
4 | 石津小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－Ｍ】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 主幹：MCCB 3P400AF/300AT 分岐：MCCB 3P225AF/150AT×1（ＰＡＣ－１へ） ELCB 3P60AF/60AT×3（空調室外機） 端子台・銘板共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（石津小） 設置位置 Ｅ－０５
5 | 石津小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－１】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 商用主幹：MCCB 3P225AF/150AT ＋ ELCB 3P60AF/60AT×1 発電機側：ＤＣＳ手動切替スイッチ 3P100A（切替操作扉付） ELCB 3P60AF/60AT×2（空調室外機） 表示灯・補助継電器・変圧器 AC220/DC6V・端子台共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（石津小） 設置位置 Ｅ－０５
6 | 石津小学校 | 非常用発電機 | ディーゼルエンジン発電機 １００ｋＶＡ／210V・60Hz・三相3線・力率80％ 屋外可搬形 ※詳細は下記【非常用発電機 仕様】のとおり。据付・試験運転調整共 | 1 | 機 |  |  |  | Ｅ－０４ 発電機仕様書（石津小） 設置位置 Ｅ－０２
7 | 下多度小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－Ｍ】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 主幹：MCCB 3P400AF/300AT 分岐：MCCB 3P225AF/150AT×1（ＰＡＣ－１へ） ELCB 3P60AF/60AT×3（空調室外機） 端子台・銘板共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（下多度小） 設置位置 Ｅ－０５
8 | 下多度小学校 | 動力分電盤【ＰＡＣ－１】 | ＳＵＳ製ＷＰ 壁掛型 3φ3W 200V 商用主幹：MCCB 3P225AF/150AT ＋ ELCB 3P60AF/60AT×1 発電機側：ＤＣＳ手動切替スイッチ 3P100A（切替操作扉付） ELCB 3P60AF/60AT×2（空調室外機） 表示灯・補助継電器・変圧器 AC220/DC6V・端子台共 | 1 | 面 |  |  |  | Ｅ－０３ 分電盤結線図（下多度小） 設置位置 Ｅ－０５
9 | 下多度小学校 | 非常用発電機 | ディーゼルエンジン発電機 １００ｋＶＡ／210V・60Hz・三相3線・力率80％ 屋外可搬形 ※詳細は下記【非常用発電機 仕様】のとおり。据付・試験運転調整共 | 1 | 機 |  |  |  | Ｅ－０４ 発電機仕様書（下多度小） 設置位置 Ｅ－０２
合 計（消費税抜き）
【 非常用発電機 仕様 】 （図面 Ｅ－０４「発電機仕様書」より ※容量のみ変更）
容 量 |  | １００ｋＶＡ ※図面 Ｅ－０４ は『６０ｋＶＡ以上』／本依頼は１００ｋＶＡ
電 圧 |  | ２１０Ｖ
電 流 |  | メーカー標準
周 波 数 |  | ６０Ｈｚ
相 数 |  | 三相３線
力 率 |  | ８０％
励磁方式 |  | ブラシレス
エンジン |  | ディーゼル／直接噴射式／ラジエータ冷却／強制潤滑／電気始動（形式・出力・回転数・気筒数・セルモーター容量・バッテリー容量はメーカー標準）
使用燃料 |  | ＪＩＳ２号軽油（燃料満タンで納入）
燃料ﾀﾝｸ |  | ８時間以上連続運転可能容量
そ の 他 |  | ①一般業務用 ②手動運転（起動・停止） ③屋外可搬形 ④保護装置付 ⑤充電器搭載 ⑥外形寸法は参考とする ⑦箱型出力端子カバー付 ⑧排気フランジ・テールパイプ付 ⑨リアドア・燃料タンクキャップ（もしくはカバー）鍵付 ⑩「防災用」表示付き保護シートカバー（耐候性防水仕様 厚み０.４７以上）を取付のこと
【 ご 依 頼 に あ た っ て 】
１．非常用発電機の容量は、図面 Ｅ－０４「発電機仕様書」に『６０ｋＶＡ以上』とありますが、本依頼では １００ｋＶＡ で御見積ください。他の項目は同図のとおりです。
２．動力分電盤（ＰＡＣ－Ｍ／ＰＡＣ－１）は、いずれも図面 Ｅ－０３「分電盤結線図」の各校欄によります。外箱はＳＵＳ製・防水（ＷＰ）仕様の壁掛型です。
３．既設盤（Ｌ－体育館／体育館Ｌ－１）の２回路取替・増設は当社施工のため、本依頼には含みません。
４．発電機は屋外の発電機置場に据付けます（基礎は建築工事）。搬入・据付・試験運転調整の範囲を明記のうえ御見積ください。
５．単価・金額は消費税抜きでお願いします。あわせて標準製作期間（納期）をご記入ください。
６．図面（Ｅ－０２／Ｅ－０３／Ｅ－０４／Ｅ－０５）を添付します。ご不明な点はご照会ください。
以 上