## 表紙
輪教工第 号
令和 ６ 年度 |  |  |  | 設
計
大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
設計書
工事 場所 | 輪之内町地内 | 施工方法 | 請負
設計年月日 |  | 施工期間
起工年月日 |  | 竣工年月日

## 総括
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
Ⅰ | 直接工事費 |  | 1 | 式 |  | 91666702
| 直接工事費計 |  | 1 | 式 |  | 91666702
Ⅱ | 共通仮設費 | 直接工事費計×共通仮設率 | 1 | 式 |  | 2704167.709 | 2.95%
| 共通仮設費(積上げ) |  | 1 | 式 |  | 357100
| 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 2704167.709
| 純工事費計 |  |  |  |  | 94370869.709
Ⅲ | 現場管理費 | 純工事費計×現場管理費率 | 1 | 式 |  | 13504471.4554 | 14.31%
| 工事原価 |  |  |  |  | 107875341.1644
Ⅳ | 一般管理費 | 工事原価×一般管理費率 | 1 | 式 |  | 12664565.0527 | 11.74%
| 工事価格 |  |  |  |  | 120539906.2171
| 改め総計 |  | 1 | 式 |  | 120530000
Ⅴ | 消費税類及び地方消費税 | 10％ | 1 | 式 |  | 12053000 | 10%
総合計
132583000
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 1

## A+B+C
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
空調設備改修工事
A | 空調設備改修工事 |  | 1 | 式 |  | 77949610
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 5850943
Ｃ | 付帯建築工事 |  | 1 | 式 |  | 7866149
| 計 |  |  |  |  | 91666702
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 2

## A空調－計
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 空調設備改修工事
1- 1． | 空調設備機器工事 |  | 1 | 式 |  | 37584400
1- 2． | 空調設備配管工事 | 給水配管工事含む | 1 | 式 |  | 27898200
1- 3． | 自動制御設備工事 |  | 1 | 式 |  | 5596850
1- 4． | ガス設備工事 |  | 1 | 式 |  | 6870160
| 計 |  |  |  |  | 77949610
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 3

## 空調(明細)
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1-1 | 空調設備機器工事
GHP-1
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ20㏋ | 自立型 室外機 | 1 | 台 | 8650000 | 8650000 | 空調機複合単価
| 冷房 56.0kw | 付属品 自立ユニット（切替盤）
暖房 63.0kw
GHP-1-1～4
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機－天井吊形 | 4 | 台 | 653000 | 2612000 | 空調機複合単価
冷房 14.0kw
暖房 16.0kw
GHP-2
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ20㏋ | 自立型 室外機 | 1 | 台 | 7380000 | 7380000 | 空調機複合単価
冷房 56.0kw
暖房 63.0kw
GHP-2-1～4
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機－天井吊形 | 4 | 台 | 653000 | 2612000 | 空調機複合単価
冷房 14.0kw
暖房 16.0kw
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 4
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
GHP-3
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ20㏋ | 自立型 室外機 | 1 | 台 | 7380000 | 7380000 | 空調機複合単価
冷房 56.0kw
暖房 63.0kw
GHP-3-1～4
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機－天井吊形 | 4 | 台 | 653000 | 2612000 | 空調機複合単価
冷房 14.0kw
暖房 16.0kw
GHP-4
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ10㏋ | 室外機 | 1 | 台 | 3420000 | 3420000 | 空調機複合単価
冷房 28.0kw
暖房 31.5kw
GHP-4-1～3
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 室内機－天井カセット形 | 3 | 台 | 653000 | 1959000 | 空調機複合単価
冷房 9.0kw
暖房 10.0kw
0
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 5
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| ワイヤードリモコン | 計装設備に支給 | 6 | 個 | 33600 | 201600 | 空調機複合単価
| 自立運転スイッチ＋集中設定費込み | 計装設備に支給 | 1 | 式 | 152000 | 152000 | 空調機複合単価
| 集中ON,OFF ﾘﾓｺﾝ | 計装設備に支給 | 2 | 個 | 42400 | 84800 | 空調機複合単価
| 機器搬入費 |  | 1 | 式 | 521000 | 521000 | 代価2-1
| 計 |  |  |  |  | 37584400
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 6
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1-2 | 空調設備配管工事
ﾄﾞﾚﾝ管
| 硬質塩化ビニル管 VP | 25A 屋内一般 | 34 | ｍ | 2990 | 101660 | 積算マニュアル機械
| 硬質塩化ビニル管 VP | 40A 屋内一般 | 24 | ｍ | 4210 | 101040 | 積算マニュアル機械
| 硬質塩化ビニル管 VP | 25A 屋外露出 | 42 | ｍ | 2560 | 107520 | 積算マニュアル機械
| 硬質塩化ビニル管 VP | 40A 屋外露出 | 9 | ｍ | 3610 | 32490 | 積算マニュアル機械
| 硬質塩化ビニル管 VP | 50A 屋外露出 | 20 | ｍ | 4420 | 88400 | 積算マニュアル機械
冷媒管
| 冷媒用被覆銅管(液管) | 9.5mm | 168 | ｍ | 3950 | 663600 | 積算マニュアル機械
| 〃 | 12.7mm | 5 | ｍ | 4810 | 24050 | 積算マニュアル機械
| 〃 | 15.9mm | 344 | ｍ | 6410 | 2205040 | 積算マニュアル機械
| 冷媒用被覆銅管(ガス管) | 15.9mm | 156 | ｍ | 8770 | 1368120 | 積算マニュアル機械
| 〃 | 22.2mm | 12 | ｍ | 10420 | 125040 | 積算マニュアル機械
| 〃 | 28.6mm | 349 | ｍ | 18440 | 6435560 | 積算マニュアル機械
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 7
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 間接排水50A | 100φ-50A | 6 | 個 | 12470 | 74820 | 積算マニュアル機械
| SUS製防虫金網 | 25A | 14 | 個 | 7090 | 99260 | 積算マニュアル機械
| SUS製防虫金網 | 40A | 1 | 個 | 8030 | 8030 | 積算マニュアル機械
| SUS製防虫金網 | 50A | 1 | 個 | 9170 | 9170 | 積算マニュアル機械
| 配管保温工事 | 冷媒管、ドレン管 | 1 | 式 | 2780000 | 2780000 | 代価1-1
| 配管架台工事 |  | 1 | 式 | 13582600 | 13582600 | 代価1-2
| はつり貫通工事 | 冷媒管、ドレン管 | 1 | 式 | 53600 | 53600 | 代価1-3
給水管
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管HIVP | 20A 土中埋設 | 1 | ｍ | 1270 | 1270 | 積算マニュアル機械
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB | 20A 屋外露出 | 1 | ｍ | 3850 | 3850 | 積算マニュアル機械
| 仕切弁 | GV20A | 1 | 個 | 7070 | 7070 | 積算マニュアル機械
| フレキシブル継手 | SUS-20A | 1 | 個 | 6580 | 6580 | 積算マニュアル機械
| 仕切弁BOX |  | 1 | 個 | 19730 | 19730 | 積算マニュアル機械
| 給水管分岐工事 | 20A-20A | 1 | 式 | 0 | 0 | 代価3-3
| 土工事 | 20A | 1 | 式 | -300 | -300 | 代価3-4
| 計 |  |  |  |  | 27898200
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 8
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1-3 | 自動制御設備工事
| SR-1自動制御盤 |  | 1 | 面 | 1703000 | 1703000 | メーカー見積
| SR-2自動制御盤 |  | 1 | 面 | 1543000 | 1543000 | メーカー見積
| 調整費 |  | 1 | 式 | 547300 | 547300
| 付属ケーブル |  |  |  | 0
| ケーブルEM-CEE1.25-2C | ころがし（冷媒管共巻き・天井内） | 1006 | m | 690 | 694140 | 積算マニュアル電気
| ケーブルEM-CEES1.25-2C | ころがし（冷媒管共巻き・天井内） | 130 | m | 830 | 107900 | 積算マニュアル電気
| ケーブルEM-CEES1.25-6C | 管内（室外機置場） | 18 | m | 1620 | 29160 | 積算マニュアル電気
| ケーブルEM-CEES1.25-7C | ころがし（冷媒管共巻き・天井内） | 181 | m | 1660 | 300460 | 積算マニュアル電気
| ケーブルEM-CE2.0-3C | 管内（室外機置場） | 3 | m | 1040 | 3120 | 積算マニュアル電気
| 電線管 E25 | EP-25 屋内露出（SR-2立下り） | 4 | m | 3370 | 13480 | 積算マニュアル電気
| 電線管 E63 | EP-63 床下（SR-1引込） | 7 | m | 8630 | 60410 | 積算マニュアル電気
| 溶融亜鉛メッキ電線管 G70 | GP-70 屋外露出（SR-1立上り・置場～天井裏） | 10 | m | 16700 | 167000 | 積算マニュアル電気
| 溶融亜鉛メッキ電線管 G22 | GP-22 屋外露出（室外機置場） | 3 | m | 4840 | 14520 | 積算マニュアル電気
| 溶融亜鉛メッキ電線管 G28 | GP-28 屋外露出（室外機置場） | 12 | m | 6320 | 75840 | 積算マニュアル電気
| 溶融亜鉛メッキ電線管 G36 | GP-36 屋外露出（室外機置場） | 28 | m | 7640 | 213920 | 積算マニュアル電気
| 電線管付属品 | 複合単価に含む
| 機械はつり | φ100 200mm（外壁貫通） | 2 | か所 | 17800 | 35600 | 積算マニュアル電気
| 防水プルボックス300×300×200SUS | 屋外（立上り上部） | 2 | 個 | 44000 | 88000 | 積算マニュアル電気
| 吊材料費及び指示具 | 複合単価に含む
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 9
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 雑材料・消耗品 | 複合単価に含む
| 機器取付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 盤搬入費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 盤据付費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 結線費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 試運転立会費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 |  |  |  |  | 5596850
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 10
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1-4 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
1 | 基本工事 |  | 1 | 式 | 28800 | 28800 | ガス工事見積
2 | ガス配管（被覆鋼管）VL20A |  | 6 | m | 7500 | 45000 | ガス工事見積
3 | ガス配管（被覆鋼管）VL50A |  | 23 | m | 17820 | 409860 | ガス工事見積
4 | 配管支持金具SUS |  | 1 | 式 | 191300 | 191300 | ガス工事見積
5 | ガスフレキ50A-500 |  | 1 | 式 | 28800 | 28800 | ガス工事見積
6 | 器具コック15A.GC15A |  | 1 | ケ | 3650 | 3650 | ガス工事見積
7 | 強化ガスホース15A |  | 1 | 本 | 4680 | 4680 | ガス工事見積
8 | 器具コック20A.GC20A |  | 6 | ケ | 4830 | 28980 | ガス工事見積
9 | 強化ガスホース20A |  | 6 | 本 | 8130 | 48780 | ガス工事見積
10 | ガスメーター10号 |  | 1 | 台 | 118000 | 118000 | ガス工事見積
11 | メーターコック50A |  | 2 | ケ | 13420 | 26840 | ガス工事見積
12 | メーター支持 |  | 1 | 式 | 29500 | 29500 | ガス工事見積
13 | 小運搬費 |  | 1 | 式 | 72880 | 72880 | ガス工事見積
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 11
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
バルクタンク工事
| GBU-1 バルクタンク |  | 1 | 式 | 1653800 | 1653800 | バルクタンク見積
| 部材（熱源機.調整器含む） |  | 1 | 式 | 1239430 | 1239430 | バルクタンク見積
| バルクシステム工場組込費用 |  | 1 | 式 | 69760 | 69760 | バルクタンク見積
| 送料（バルク貯槽） |  | 1 | 式 | 64000 | 64000 | バルクタンク見積
| XH-611EB |  | 1 | 式 | 21440 | 21440 | バルクタンク見積
| 熱源機架台 SUS製 |  | 1 | 式 | 192000 | 192000 | バルクタンク見積
| 配管カバー |  | 1 | 式 | 11200 | 11200 | バルクタンク見積
| 消火器20型 |  | 1 | 式 | 24320 | 24320 | バルクタンク見積
| 消火器BOX 20型1本用（SUS製） |  | 1 | 式 | 18560 | 18560 | バルクタンク見積
| 警戒標識 LPガス供給設備（燃）（30-A） |  | 1 | 式 | 6030 | 6030 | バルクタンク見積
| 警戒標識 火気厳禁（10-B-二） |  | 3 | 枚 | 3450 | 10350 | バルクタンク見積
| 警戒標識 立入禁止（12-D） |  | 2 | 枚 | 3450 | 6900 | バルクタンク見積
| 温水配管（ラッキング無し）計装線工事 |  | 1 | 式 | 400000 | 400000 | バルクタンク見積
| バルクタンク塗装工事 |  | 1 | 式 | 2115300 | 2115300 | 代価3-2
| 計 |  |  |  |  | 6870160
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 12
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 13

## Ｂ電気－計
1
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 単価
Ｂ | 名 称: 電気設備工事
1 | 名 称: 電灯幹線設備工事; 数量: 1; 単位: 式; 金額: 5850943
| 計 |  |  |  |  | 5850943
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 14

## 電気（明細）
名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
電気設備工事
電灯幹線設備工事
電線管 | GP-22 露出 溶融亜鉛メッキ | 26 | ⅿ | 4840 | 125840 | 積算マニュアル電気
電線管 | GP-28 露出 溶融亜鉛メッキ | 8 | ⅿ | 6320 | 50560 | 積算マニュアル電気
電線管 | GP-42 露出 溶融亜鉛メッキ | 15 | ⅿ | 10100 | 151500 | 積算マニュアル電気
電線管 | GP-54 露出 溶融亜鉛メッキ | 43 | ⅿ | 13800 | 593400 | 積算マニュアル電気
電線管 | ＥP-25 隠ぺい（天井内） | 89 | ⅿ | 2910 | 258990 | 積算マニュアル電気
電線管 | ＥP-31 隠ぺい（天井内） | 25 | ⅿ | 3770 | 94250 | 積算マニュアル電気
電線管 | ＥP-39 隠ぺい（天井内） | 19 | ⅿ | 4570 | 86830 | 積算マニュアル電気
電線管 | ＥP-51 隠ぺい（天井内） | 31 | ⅿ | 6250 | 193750 | 積算マニュアル電気
電線管 | CP-25 露出 塗装あり | 25 | ⅿ | 4320 | 108000 | 積算マニュアル電気 管4,030+塗装290
電線管 | CP-51 露出 塗装あり | 4 | ⅿ | 9140 | 36560 | 積算マニュアル電気 管8,550+塗装590
電線管 | HIVE16 露出 | 6 | ⅿ | 2390 | 14340 | 積算マニュアル電気
金属製可とう電線管 | F-24 ビニル被覆（防水）付属品共 | 17 | か所 | 2260 | 38420 | 積算マニュアル電気
金属製可とう電線管 | F-30 ビニル被覆（防水）付属品共 | 1 | か所 | 2890 | 2890 | 積算マニュアル電気
金属製可とう電線管 | F-50 ビニル被覆（防水）付属品共 | 7 | か所 | 5430 | 38010 | 積算マニュアル電気
露出ボックス | 丸型1方出 C25 塗装あり | 3 | 個 | 5090 | 15270 | 積算マニュアル電気 5,040+塗装50
露出ボックス | 丸型3方出 E25 | 2 | 個 | 5220 | 10440 | 積算マニュアル電気
露出ボックス | 丸型2方出 E25 | 1 | 個 | 5130 | 5130 | 積算マニュアル電気
プルボックス | 150×150×150 錆止め | 7 | 個 | 11800 | 82600 | 積算マニュアル電気
プルボックス | 200×200×200 錆止め | 4 | 個 | 15900 | 63600 | 積算マニュアル電気
プルボックス | 250×250×200 錆止め | 6 | 個 | 19000 | 114000 | 積算マニュアル電気
|  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 15
名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
プルボックス | 150×150×150 SUS WP | 2 | 個 | 18700 | 37400 | 積算マニュアル電気
プルボックス | 300×300×200 SUS WP | 3 | 個 | 44000 | 132000 | 積算マニュアル電気
プルボックス | 500×500×300 SUS WP | 1 | 個 | 98300 | 98300 | 積算マニュアル電気
電線 | EM-IE 5.5sq 管内 | 16 | ⅿ | 800 | 12800 | 積算マニュアル電気
ケーブル | EM-CE 2.0sq-3C 管内 | 37 | ⅿ | 1040 | 38480 | 積算マニュアル電気
ケーブル | EM-CE 3.5sq-3C 管内 | 610 | ⅿ | 1390 | 847900 | 積算マニュアル電気
ケーブル | EM-CE 14sq-2C 管内 | 9 | ⅿ | 2300 | 20700 | 積算マニュアル電気
ケーブル | EM-CET 38sq 管内 | 12 | ⅿ | 6230 | 74760 | 積算マニュアル電気
新設空調電源盤 | L-AC 屋外自立型 WP・SUS | 1 | 面 | 1370000 | 1370000 | メーカー見積
新設開閉器盤 | S-AC 屋外壁掛型 WP・SUS | 1 | 面 | 140000 | 140000 | メーカー見積
医用コンセント | 2P15A×1 接地極付 赤色（非常用） | 3 | 個 | 4600 | 13800 | 積算マニュアル電気
防水コンセント | 2P15A×1 抜け止め・接地端子付 | 1 | 個 | 4010 | 4010 | 積算マニュアル電気
接地工事 | 打込式接地棒 14φ×1500（ED・EDELB） | 2 | か所 | 10700 | 21400 | 積算マニュアル電気
接地埋設標 | 接地抵抗測定含む | 2 | 枚 | 14100 | 28200 | 積算マニュアル電気
電動機結線費 | 室内機15・室外機4・自立ユニット1 | 20 | か所 | 14400 | 288000 | 積算マニュアル電気
機械はつり | φ32-φ38 200mm | 17 | か所 | 12300 | 209100 | 積算マニュアル電気
機械はつり | φ75-φ88 200mm | 2 | か所 | 16100 | 32200 | 積算マニュアル電気
機械はつり | φ150 200mm | 1 | か所 | 25400 | 25400 | 積算マニュアル電気
ケーブル撤去 | CV 8sq-4C（2階既設室外機～外部PB） | 6 | ⅿ | 290 | 1740 | 積算マニュアル電気 撤去費
金属製可とう電線管撤去 | F2-24（2階既設室外機～外部PB） | 5 | ⅿ | 290 | 1450 | 積算マニュアル電気 撤去費
点検調査費 | 中部電気保安協会 | 1 | 式 | 85000 | 85000
|  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 16
名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
外灯移設工事 | 既設外灯を東へ約2.5m移設
外灯撤去 | ポール灯 取外し・再使用品保管 | 1 | 基 | 22900 | 22900 | 積算マニュアル電気 撤去費
根切り | 人力（基礎部 2.0・配管部 2.5×0.4×0.6） | 2.6 | ㎥ | 14600 | 37960 | 積算マニュアル電気
埋戻し | 人力 | 2.2 | ㎥ | 11100 | 24420 | 積算マニュアル電気
建設発生土処理 | 人力（場内敷ならし） | 0.4 | ㎥ | 8590 | 3436 | 積算マニュアル電気
砂利地業 | 基礎下 | 0.1 | ㎥ | 9670 | 967 | 積算マニュアル電気
既設基礎掘起し | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 約400×400×600（0.23t） | 1 | 箇所 | 26200 | 26200 | 積算マニュアル電気 機器搬出費
基礎移設据付 | 既設基礎再使用（0.23t） | 1 | 箇所 | 26200 | 26200 | 積算マニュアル電気 機器搬入費
外灯再取付 | 建込・灯具取付・結線・点灯確認 | 1 | 基 | 76300 | 76300 | 積算マニュアル電気 労務費＋諸経費
波付硬質ポリエチレン管 | FEP30 地中（既設管接続・防水処理共） | 3 | ⅿ | 1400 | 4200 | 積算マニュアル電気
ケーブル | EM-CE 2.0sq-3C FEP管内（抜替え） | 55 | ⅿ | 970 | 53350 | 積算マニュアル電気
ケーブル撤去 | EM-CE 2.0sq-3C（既設） | 55 | ⅿ | 130 | 7150 | 積算マニュアル電気 撤去費
埋設標識シート | 幅150mm シングル | 3 | ⅿ | 280 | 840 | 積算マニュアル電気
計 |  |  |  |  | 5850943
|  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 17

## Ｃ付帯－計
1
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | 単価
Ｃ | 名 称: 付帯建築工事
1 | 名 称: 付帯建築工事; 数量: 1; 単位: 式; 金額: 7866149
| 計 |  |  |  |  | 7866149
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 18

## 付帯（明細）
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ｃ | 付帯建築工事
| 1.直接仮設 |  | 1 | 式 | 2012774 | 2012774
| 2.撤去工事 |  | 1 | 式 | 817981 | 817981
| 3.室外機置場建築工事 |  | 1 | 式 | 5035394 | 5035394
| 合計 |  |  |  |  | 7866149
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 19
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 1.直接仮設
| やりかた | RC造 | 34.4 | ㎡ | 230 | 7912
| 墨出し | 室外機置場 | 34.4 | ㎡ | 450 | 15480
| 養生 | 室外機置場 | 34.4 | ｍ | 310 | 10664
| 床養生 | ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾘｰﾅ･ｷﾞｬﾗﾘｰ | 993 | ㎡ | 210 | 208530
| 清掃型付 | 室外機置場 | 34.4 | ㎡ | 780 | 26832
| 清掃型付 | ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｱﾘｰﾅ･ｷﾞｬﾗﾘｰ | 993 | ㎡ | 780 | 774540
| 竣工清掃 | 室外機置場 | 34.4 | ㎡ | 440 | 15136
| 外部足場 | クサビ足場 ３ヶ月 | 373 | ㎡ | 1780 | 663940
| 養生シート |  | 373 | ㎡ | 540 | 201420
| 内部足場 | 脚立足場 | 192 | ㎡ | 460 | 88320
| 小計 |  |  |  |  | 2012774
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 20
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 2.撤去工事
| 樹木撤去 |  | 1 | 式 | 105000 | 105000 | 見積×0.7
| コンクリートカッター |  | 6 | ｍ | 1400 | 8400 | 見積×0.7
| コンクリートカッター撤去 | 運搬・処分共 | 1.5 | ｍ3 | 38500 | 57750 | 見積×0.7
| U字溝(蓋共)撤去 | 運搬・処分共 | 14.3 | ｍ | 2450 | 35035 | 見積×0.7
| 土撤去 | 運搬・処分共 | 10.5 | ｍ3 | 10500 | 110250 | 見積×0.7
| 重機回送費 |  | 1 | 式 | 84000 | 84000 | 見積×0.7
| ケイカル板 t12撤去 | 軽鉄下地共 | 77.3 | ｍ2 | 3520 | 272096
| 軽鉄下地運搬・処分費 |  | 1 | 式 | 59000 | 59000 | 代価1-1
| ケイカル板 t12運搬・処分費 |  | 1 | 式 | 53900 | 53900 | 代価1-2
| 塩ビ廻り縁撤去 |  | 155 | ｍ | 210 | 32550
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 817981
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 21
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3室外機置場建築工事
| 3-1.土工事 |  | 1 | 式 | 471759 | 471759
| 3-2.コンクリート |  | 1 | 式 | 883805 | 883805
| 3-3.鉄筋工事 |  | 1 | 式 | 148940 | 148940
| 3-4.型枠工事 |  | 1 | 式 | 533485 | 533485
| 3-5.左官工事 |  | 1 | 式 | 26670 | 26670
| 3-6.雑工事 |  | 1 | 式 | 2970735 | 2970735
| 計 |  |  |  |  | 5035394
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 22
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-1.土工事
| 根切 | 総堀 | 31.3 | ｍ3 | 590 | 18467
| 埋戻し | 機械 | 7.1 | ｍ3 | 1010 | 7171
| 埋戻し | 人力 | 2.3 | ｍ3 | 3760 | 8648
| 残土処分 |  | 21.9 | ｍ3 | 15000 | 328500
| 砕石 | 土間下 | 3.7 | ｍ3 | 7290 | 26973
| 機械運搬費 | バックホウ | 1 | 往復 | 82000 | 82000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 471759
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 23
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-2.コンクリート
| 捨コンクリート | 18-18-25 | 3.7 | ｍ3 | 22000 | 81400
| 同上打設 |  | 3.7 | ｍ3 | 2210 | 8177
| ベースコンクリート | 21-18-25 | 14.6 | ｍ3 | 23200 | 338720
| 同上打設 | 土間 | 14.6 | ｍ3 | 980 | 14308
| 躯体コンクリート | 21-18-25 | 4 | ｍ3 | 23200 | 92800
| 同上打設 | 壁 | 4 | ｍ3 | 850 | 3400
| ポンプ圧送費 |  | 3 | 回 | 115000 | 345000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 883805
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 24
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-3.鉄筋工事
| 異形鉄筋D13 | SD295A、0.995kg/m | 1.1 | ｔ | 116500 | 128150
| 鉄筋加工組立 | 壁式 | 1.1 | ｔ | 13900 | 15290
| 鉄筋運搬 | 4ｔ | 1.1 | ｔ | 5000 | 5500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 148940
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 25
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-4.型枠工事
| 普通型枠 | 捨コン | 1.7 | ｍ3 | 8230 | 13991
| 化粧型枠 | 壁式 | 53.5 | ｍ3 | 9380 | 501830
| 型枠運搬 | 4t | 55.2 | ｍ3 | 320 | 17664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 533485
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 26
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-5.左官工事
| 床コンクリートコテ仕上 |  | 32.4 | ｍ2 | 770 | 24948
| 壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均し | 木コテ1回 | 4.2 | ｍ2 | 410 | 1722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 26670
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 27
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 3-6.雑工事
| U字側溝 | U-300型 捨ｺﾝ・砕石共 | 16.4 | m | 12600 | 206640
| 同コンクリート蓋 |  | 11.4 | m | 6000 | 68400 | 代価2-1
| 同グレーチング | 6ｔ | 5 | m | 18100 | 90500 | 代価2-2
| ネットフェンス | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H2000 | 33.5 | m | 26310 | 881385
| ネットフェンス門扉 | H2000 W1000 | 1 | 個所 | 132200 | 132200 | 代価2-3
| SUSチェーン | 6ｍｍ | 5.4 | m | 2400 | 12960
| 同上ﾌｯｸ |  | 1 | 個所 | 1300 | 1300
| 同上Uカン |  | 1 | 個所 | 800 | 800
| 防球ネット | ７m品２倍 | 3.4 | m | 70000 | 238000 | 代価2-4
| 軒天井 | ケイカル板 t12 | 106 | ｍ2 | 3520 | 373120
| 軽量天井下地 | 25形 ＠300 | 106 | ｍ2 | 1790 | 189740
| 軽量天井下地下り | 25形 | 4 | ｍ | 12340 | 49360
| 軽量天井下地 開口補強 | 25形 450角 | 8 | 個所 | 2220 | 17760
| 塩ビ製廻り縁 |  | 155 | ｍ | 500 | 77500
| 塩ビ製廻り縁下り |  | 3.3 | ｍ | 900 | 2970
| アルミ枠天井点検口 |  | 8 | 個所 | 7830 | 62640
| EP-G塗 | A種 | 106 | ｍ2 | 1610 | 170660
| 防鳥ネット張 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 25ｍｍ角程度 | 210 | ｍ2 | 1880 | 394800
| 小計 |  |  |  |  | 2970735
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 28
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
D | 共通仮設積上げ
| 仮囲い | バリケード 6ｹ月 | 38 | ｍ | 8000 | 304000
| 出入口扉 |  | 1 | 個所 | 53100 | 53100
| 計 |  |  |  |  | 357100
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 29
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 30
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 31
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 32
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 33
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 34
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 35
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 36
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 37
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 38
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3） | 排水設備工事 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 39
| 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 設計･監理 株式会社 大幸建築設計事務所 |  |  |  | 40

## GHP空調機-複単
工事名称： | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
工事種別： | ガスヒートポンプエアコン | [7 empty] | ※ヤンマーは自立運転制御が図面内容と異なるので見積除外とした。
掛率種別： |  |  | 80 |  | ％
| ガスヒートポンプエアコン | [11 empty] | 採用メーカー名称 | [6 empty] | № | 1
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 朝日機器(アイシン) |  |  | ② 労 務 費 |  | ③ | 複合単価
名 称 | 内 容 | 数量 | 単位 | 朝日機器(アイシン) |  |  | ヤンマー | [6 empty] | 掛率 | ① | 歩掛 | 賃金／日 | その他 | ①+②+③ | 決定単価 | 備 考
|  |  |  | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | 最小価格 |  | 採用価格 | 作業員 |  | ②× | （合 計）
[14 empty] | 0.8 |  | 設備機械工 | 29000 | 0.19
1 | GHP-1＋自立ユニット＋バッテリー＋遠隔監視アダプター | 1 | 台 |  | 10576400 | 10576400 |  | 9852300 | 9852300 |  |  | 0 | 10576400 | 0.8 | 8461120 | 5.5 | 159500 | 30305 | 8650925 | 8650000
2 | GHP-1-1～4 | 4 | 台 |  | 782000 | 3128000 |  | 615000 | 2460000 |  |  | 0 | 782000 | 0.8 | 625600 | 0.82 | 23780 | 4518.2 | 653898.2 | 653000
3 | GHP-2 | 1 | 台 |  | 8995400 | 8995400 |  | 8762300 | 8762300 |  |  | 0 | 8995400 | 0.8 | 7196320 | 5.5 | 159500 | 30305 | 7386125 | 7380000
4 | GHP-2-1～4 | 4 | 台 |  | 782000 | 3128000 |  | 615000 | 2460000 |  |  | 0 | 782000 | 0.8 | 625600 | 0.82 | 23780 | 4518.2 | 653898.2 | 653000
5 | GHP-3 | 1 | 台 |  | 8995400 | 8995400 |  | 9447300 | 9447300 |  |  | 0 | 8995400 | 0.8 | 7196320 | 5.5 | 159500 | 30305 | 7386125 | 7380000
6 | GHP-3-1～4 | 4 | 台 |  | 782000 | 3128000 |  | 615000 | 2460000 |  |  | 0 | 782000 | 0.8 | 625600 | 0.82 | 23780 | 4518.2 | 653898.2 | 653000
7 | GHP-4 | 1 | 台 |  | 4161000 | 4161000 |  | 4111500 | 4111500 |  |  | 0 | 4161000 | 0.8 | 3328800 | 2.84 | 82360 | 15648.4 | 3426808.4 | 3420000
8 | GHP-4-1～3 | 3 | 台 |  | 782000 | 2346000 |  | 615000 | 1845000 |  |  | 0 | 782000 | 0.8 | 625600 | 0.82 | 23780 | 4518.2 | 653898.2 | 653000
13 | ワイヤードリモコン | 4 | 個 |  | 42000 | 168000 |  | 41000 | 164000 |  |  | 0 | 42000 | 0.8 | 33600 |  | 0 | 0 | 33600 | 33600
14 | 自立運転スイッチ＋集中設定費込み | 1 | 式 | 単 価: 191000; 金 額: 191000; 最小価格: 191000 | 0.8 | 152800 |  | 0 | 0 | 152800 | 152000
15 | ON,OFF集中コントローラー | 1 | 個 |  | 53000 | 53000 |  | 83000 | 83000 |  |  | 0 | 53000 | 0.8 | 42400 |  | 0 | 0 | 42400 | 42400
| 合 計 |  |  | 金 額: 44870200; 金 額: 41645400 |  |  |  | 0 | 0

## バルクタンク
工事名称： | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
工事種別： | バルクタンク
掛率種別： |  |  | 80 |  | ％
| バルクタンク＋加熱温水器 |  |  |  |  | ※富士工器は消火器、温水配管別途工事なので不採用とする。 | [6 empty] | 採用メーカー名称 | [6 empty] | № | 1
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 伊藤工機 |  |  | ② 労 務 費 |  | ③ | 複合単価
名 称 | 内 容 | 数量 | 単位 | 伊藤工機 |  |  | 富士工器 |  |  | 大垣ガス |  |  |  | 掛率 | ① | 歩掛 | 賃金／日 | その他 | ①+②+③ | 決定単価 | 備 考
|  |  |  | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | 最小価格 |  | 採用価格 | 作業員 |  | ②× | （合 計）
[14 empty] | 0.8 |  | 設備機械工 | 29000 | 0.19
1 | GBU-1 バルクタンク | 1 | 台 |  | 1830000 | 1830000 |  | 3200000 | 3200000 |  |  | 0 | 1830000 | 0.8 | 1464000 | 5.5 | 159500 | 30305 | 1653805 | 1653800
2 | 部材（熱源機.調整器含む） | 1 | 式 | 単 価: 1495370; 金 額: 1495370; 単 価: 52400; 金 額: 52400; 最小価格: 1495370 | 0.8 | 1196296 | 1.25 | 36250 | 6887.5 | 1239433.5 | 1239430
3 | バルクシステム工場組込費用 | 1 | 式 | 単 価: 87200; 金 額: 87200; 単 価: 76800; 金 額: 76800; 最小価格: 87200 | 0.8 | 69760 |  |  |  | 69760 | 69760
4 | 送料（バルク貯槽） | 1 | 式 | 単 価: 80000; 金 額: 80000; 単 価: 70000; 金 額: 70000; 最小価格: 80000 | 0.8 | 64000 |  |  |  | 64000 | 64000
5 | XH-611EB | 1 | 台 | 単 価: 26800; 金 額: 26800; 最小価格: 26800 | 0.8 | 21440 |  |  |  | 21440 | 21440
6 | 熱源機架台 SUS製 | 1 | 台 | 単 価: 240000; 金 額: 240000; 単 価: 36000; 金 額: 36000; 最小価格: 240000 | 0.8 | 192000 |  |  |  | 192000 | 192000
7 | 配管カバー | 1 | 台 | 単 価: 14000; 金 額: 14000; 最小価格: 14000 | 0.8 | 11200 |  |  |  | 11200 | 11200
8 | 消火器20型 | 1 | 本 | 単 価: 30400; 金 額: 30400; 最小価格: 30400 | 0.8 | 24320 |  |  |  | 24320 | 24320
9 | 消火器BOX 20型1本用（SUS製） | 1 | 台 | 単 価: 23200; 金 額: 23200; 最小価格: 23200 | 0.8 | 18560 |  |  |  | 18560 | 18560
10 | 警戒標識 LPガス供給設備（燃）（30-A） | 1 | 枚 | 単 価: 7540; 金 額: 7540; 単 価: 3000; 金 額: 3000; 最小価格: 7540 | 0.8 | 6032 |  |  |  | 6032 | 6030
11 | 警戒標識 火気厳禁（10-B-二） | 3 | 枚 | 単 価: 4320; 金 額: 12960; 最小価格: 4320 | 0.8 | 3456 |  |  |  | 3456 | 3450
12 | 警戒標識 立入禁止（12-D） | 3 | 枚 | 単 価: 4320; 金 額: 12960; 最小価格: 4320 | 0.8 | 3456 |  |  |  | 3456 | 3450
13 | 温水配管、計装線工事 | 1 | 式 | 単 価: 500000; 金 額: 500000; 最小価格: 500000 | 0.8 | 400000 |  |  |  | 400000 | 400000
| 合 計 |  |  | 金 額: 4360430; 金 額: 3438200; 金 額: 0 |  |  |  | 0 | 0

## ガス工事 大垣ガス
工事名称： | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
工事種別： | ガス工事
掛率種別： |  |  | 100 |  | ％
| ガス工事（大垣ガス） | [11 empty] | 採用メーカー名称 | [6 empty] | № | 1
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 大垣ガス |  |  | ② 労 務 費 |  | ③ | 複合単価
名 称 | 内 容 | 数量 | 単位 | 大垣ガス | [9 empty] | 掛率 | ① | 歩掛 | 賃金／日 | その他 | ①+②+③ | 決定単価 | 備 考
|  |  |  | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | 最小価格 |  | 採用価格 | 作業員 |  | ②× | （合 計）
[14 empty] | 1 |  | 設備機械工 |  | 0.19
1 | 基本工事 | 1 | 式 | 単 価: 28800; 金 額: 28800; 金 額: 0; 最小価格: 28800 | 1 | 28800 |  | 0 | 0 | 28800 | 28800
2 | ガス配管（被覆鋼管）VL20A | 7 | m | 単 価: 7500; 金 額: 52500; 最小価格: 7500 | 1 | 7500 |  | 0 | 0 | 7500 | 7500
3 | ガス配管（被覆鋼管）VL50A | 23 | m | 単 価: 17820; 金 額: 409860; 最小価格: 17820 | 1 | 17820 |  | 0 | 0 | 17820 | 17820
4 | 配管支持金具SUS | 1 | 式 | 単 価: 191300; 金 額: 191300; 最小価格: 191300 | 1 | 191300 |  | 0 | 0 | 191300 | 191300
5 | ガスフレキ50A-500 | 1 | 式 | 単 価: 28800; 金 額: 28800; 最小価格: 28800 | 1 | 28800 |  | 0 | 0 | 28800 | 28800
6 | 器具コック15A.GC15A | 1 | ケ | 単 価: 3650; 金 額: 3650; 最小価格: 3650 | 1 | 3650 |  | 0 | 0 | 3650 | 3650
7 | 強化ガスホース15A | 1 | 本 | 単 価: 4680; 金 額: 4680; 最小価格: 4680 | 1 | 4680 |  | 0 | 0 | 4680 | 4680
8 | 器具コック20A.GC20A | 6 | ケ | 単 価: 4830; 金 額: 28980; 最小価格: 4830 | 1 | 4830 |  | 0 | 0 | 4830 | 4830
9 | 強化ガスホース20A | 6 | 本 | 単 価: 8130; 金 額: 48780; 最小価格: 8130 | 1 | 8130 |  | 0 | 0 | 8130 | 8130
10 | ガスメーター10号 | 1 | 台 | 単 価: 118000; 金 額: 118000; 最小価格: 118000 | 1 | 118000 |  | 0 | 0 | 118000 | 118000
11 | メーターコック50A | 2 | ケ | 単 価: 13420; 金 額: 26840; 最小価格: 13420 | 1 | 13420 |  | 0 | 0 | 13420 | 13420
12 | メーター支持 | 1 | 式 | 単 価: 29500; 金 額: 29500; 最小価格: 29500 | 1 | 29500 |  | 0 | 0 | 29500 | 29500
13 | 小運搬費 | 1 | 式 | 単 価: 72880; 金 額: 72880; 最小価格: 72880 | 1 | 72880 |  | 0 | 0 | 72880 | 72880
| 合 計 |  |  | 金 額: 1044570 |  | 529310 |  | 0 | 0 |  | 529310

## （計装工事）
※この表は輪之内中の見積のまま（SR-1・SR-2 は三景電機の見積を空調(明細)に記入）
工事名称： | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
工事種別： | 計装設備
掛率種別： |  |  | 65 |  | ％
| 計装設備 |  |  |  | ※他社アズビル、ジョンソンコントロールズは見積辞退の連絡あり | [7 empty] | 採用メーカー名称 | [6 empty] | № | 1
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | オーテック |  |  | ② 労 務 費 |  | ③ | 複合単価
名 称 | 内 容 | 数量 | 単位 | オーテック | [9 empty] | 掛率 | ① | 歩掛 | 賃金／日 | その他 | ①+②+③ | 決定単価 | 備 考
|  |  |  | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | 最小価格 |  | 採用価格 | 作業員 |  | ②× | （合 計）
[14 empty] | 0.65 |  | 設備機械工 | 29000 | 0.19
1 | SR-1自動制御盤 | 1 | 面 | 単 価: 2877000; 金 額: 2877000; 金 額: 0; 最小価格: 2877000 | 0.65 | 1870050 |  | 0 | 0 | 1870050 | 1870050
2 | SR-2自動制御盤 | 1 | 面 | 単 価: 2731000; 金 額: 2731000; 金 額: 0; 最小価格: 2731000 | 0.65 | 1775150 |  |  |  | 1775150 | 1775150
3 | 調整費 | 1 | 式 | 単 価: 842000; 金 額: 842000; 最小価格: 842000 | 0.65 | 547300 |  |  |  | 547300 | 547300
4 | 付属ケーブル |  |  | 最小価格: 0 | [6 empty] | 0
5 | ケーブルEM-CEE1.25-2C | 551 | m | 単 価: 124; 金 額: 68324; 最小価格: 124 | 0.65 | 80 |  |  |  | 80 | 80
6 | ケーブルEM-CEES1.25-2C | 176 | m | 単 価: 214; 金 額: 37664; 金 額: 0; 最小価格: 214 | 0.65 | 139 |  |  |  | 139 | 139
7 | ケーブルEM-CEES1.25-6C | 18 | m | 単 価: 440; 金 額: 7920; 最小価格: 440 | 0.65 | 286 |  |  |  | 286 | 286
8 | ケーブルEM-CEES1.25-7C | 34 | m | 単 価: 474; 金 額: 16116; 最小価格: 474 | 0.65 | 308 |  |  |  | 308 | 308
9 | ケーブルEM-CE2.0-3C | 3 | m | 単 価: 221; 金 額: 663; 最小価格: 221 | 0.65 | 143 |  |  |  | 143 | 143
10 | 電線管 E25 | 2 | 本 | 単 価: 1210; 金 額: 2420; 最小価格: 1210 | 0.65 | 786 |  |  |  | 786 | 786
11 | 電線管 E31 | 2 | 本 | 単 価: 1710; 金 額: 3420; 最小価格: 1710 | 0.65 | 1111 |  |  |  | 1111 | 1111
12 | 電線管 E51 | 3 | 本 | 単 価: 2900; 金 額: 8700; 最小価格: 2900 | 0.65 | 1885 |  |  |  | 1885 | 1885
13 | 溶融亜鉛メッキ電線管 G22 | 2 | 本 | 単 価: 2330; 金 額: 4660; 最小価格: 2330 | 0.65 | 1514 |  |  |  | 1514 | 1514
14 | 溶融亜鉛メッキ電線管 G28 | 8 | 本 | 単 価: 3150; 金 額: 25200; 最小価格: 3150 | 0.65 | 2047 |  |  |  | 2047 | 2047
15 | 溶融亜鉛メッキ電線管 G36 | 6 | 本 | 単 価: 4076; 金 額: 24456; 最小価格: 4076 | 0.65 | 2649 |  |  |  | 2649 | 2649
16 | 電線管付属品 | 1 | 式 | 単 価: 55100; 金 額: 55100; 金 額: 0; 最小価格: 55100 | 0.65 | 35815 |  |  |  | 35815 | 35815
17 | プリカ＆コネクター類 | 1 | 式 | 単 価: 17300; 金 額: 17300; 最小価格: 17300 | 0.65 | 11245 |  |  |  | 11245 | 11245
18 | 防水プルボックス250×250×250SUS | 2 | 個 | 単 価: 30400; 金 額: 60800; 最小価格: 30400 | 0.65 | 19760 |  |  |  | 19760 | 19760
19 | 吊材料費及び指示具 | 1 | 式 | 単 価: 270400; 金 額: 270400; 最小価格: 270400 | 0.65 | 175760 |  |  |  | 175760 | 175760
20 | 雑材料・消耗品 | 1 | 式 | 単 価: 102857; 金 額: 102857; 最小価格: 102857 | 0.65 | 66857 |  |  |  | 66857 | 66857
21 | 機器取付費 | 1 | 式 | 単 価: 192000; 金 額: 192000; 最小価格: 192000 | 0.65 | 124800 |  |  |  | 124800 | 124800
22 | 盤搬入費 | 1 | 式 | 単 価: 360000; 金 額: 360000; 最小価格: 360000 | 0.65 | 234000 |  |  |  | 234000 | 234000
23 | 盤据付費 | 1 | 式 | 単 価: 432000; 金 額: 432000; 最小価格: 432000 | 0.65 | 280800 |  |  |  | 280800 | 280800
24 | 結線費 | 1 | 式 | 単 価: 420000; 金 額: 420000; 最小価格: 420000 | 0.65 | 273000 |  |  |  | 273000 | 273000
25 | 労務費 | 1 | 式 | 単 価: 3624000; 金 額: 3624000; 最小価格: 3624000 | 0.65 | 2355600 |  |  |  | 2355600 | 2355600
26 | 雑工費 | 1 | 式 | 単 価: 866000; 金 額: 866000; 最小価格: 866000 | 0.65 | 562900 |  |  |  | 562900 | 562900
27 | 試運転立会費 | 1 | 式 | 単 価: 182000; 金 額: 182000; 最小価格: 182000 | 0.65 | 118300 |  |  |  | 118300 | 118300
28 | 機器・材料楊重費 | 1 | 式 | 単 価: 222000; 金 額: 222000; 最小価格: 222000 | 0.65 | 144300 |  |  |  | 144300 | 144300
29 | 交通運搬費 | 1 | 式 | 単 価: 333000; 金 額: 333000; 最小価格: 333000 | 0.65 | 216450 |  |  |  | 216450 | 216450
30 | 廃材場内小運搬費 | 1 | 式 | 単 価: 91000; 金 額: 91000; 最小価格: 91000 | 0.65 | 59150 |  |  |  | 59150 | 59150
| 合 計 |  |  | 金 額: 13878000 |  |  |  | 0 | 0

## 架台比較
工事名称： | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事
工事種別： | 空調室外機架台
掛率種別： |  |  | 70 |  | ％
| 配管架台 | [11 empty] | 採用メーカー名称 | [6 empty] | № | 1
|  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 森松工業 |  |  | ② 労 務 費 |  | ③ | 複合単価
名 称 | 内 容 | 数量 | 単位 | 森松工業 |  |  | 本荘工業 |  |  | 石原工業 |  |  |  | 掛率 | ① | 歩掛 | 賃金／日 | その他 | ①+②+③ | 決定単価 | 備 考
|  |  |  | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | P. | 単 価 | 金 額 | 最小価格 |  | 採用価格 | 作業員 |  | ②× | （合 計）
[14 empty] | 0.7 |  | 設備機械工 | 29000 | 0.19
1 | 外部鉄骨架台 W1190×H2580 | 1 | 組 |  | 660000 | 660000 |  | 725000 | 725000 |  | 708000 | 708000 | 660000 | 0.7 | 462000 | 1.29 | 37410 | 7107.9 | 506517.9 | 506517
2 | 床置配管支持架台A-1 門型200×300 | 1 | 個 |  | 14400 | 14400 |  | 16000 | 16000 |  | 15000 | 15000 | 14400 | 0.7 | 10080 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 28715.4 | 28715
3 | 床置配管支持架台A-2 門型800×300 | 6 | 個 |  | 25200 | 151200 |  | 28000 | 168000 |  | 27000 | 162000 | 25200 | 0.7 | 17640 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 36275.4 | 36275
4 | 床置配管支持架台A-3 門型200×150 | 10 | 個 |  | 9200 | 92000 |  | 11000 | 110000 |  | 10000 | 100000 | 9200 | 0.7 | 6440 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 25075.4 | 25075
5 | 床置配管支持架台A-4 門型200×150 | 32 | 個 |  | 9200 | 294400 |  | 11000 | 352000 |  | 10000 | 320000 | 9200 | 0.7 | 6440 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 25075.4 | 25075
6 | 外壁配管支持架台B-1 ブラケット型1000×1000 | 18 | 個 |  | 60800 | 1094400 |  | 67000 | 1206000 |  | 65000 | 1170000 | 60800 | 0.7 | 42560 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 61195.4 | 61195
7 | 外壁配管支持架台B-2 1000 | 33 | 個 |  | 18000 | 594000 |  | 20000 | 660000 |  | 19000 | 627000 | 18000 | 0.7 | 12600 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 31235.4 | 31235
8 | 室内機防護カバー、防護架台 | 14 | 個 |  | 948100 | 13273400 |  | 1050000 | 14700000 |  | 1020000 | 14280000 | 948100 | 0.7 | 663670 | 0.54 | 15660 | 2975.4 | 682305.4 | 682305
| 合 計 |  |  | 金 額: 15513800; 金 額: 17212000; 金 額: 16674000 |  |  |  | 0 | 0

## 代価-1
空調設備 代価表1-1 |  | 配管保温工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-1
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価1-1
配管保温工事
冷媒配管、ドレン配管保温工事
| 冷媒管保温工事 | 室外機配管 GW＋カラー亜鉛鉄板 100φ | 232 | m | 10030 | 2326960 | 積算マニュアル機械
| 冷媒管保温工事 | 室内機露出配管 GW+塩ビ製樹脂カバー |  | m |  | 0 | 積算マニュアル機械
| 給水管保温工事 | 屋外露出 GW＋SUS 20A | 53 | m | 5610 | 297330 | 積算マニュアル機械
| ドレン管保温工事 | 屋内露出 保温化粧ケース25A | 14 | m | 2940 | 41160 | 積算マニュアル機械
| ドレン菅25A | 天井内隠蔽 アルミガラスクロス25A | 20 | m | 2430 | 48600 | 積算マニュアル機械
| ドレン菅40A | 天井内隠蔽 アルミガラスクロス40A | 24 | m | 2790 | 66960 | 積算マニュアル機械
| 計 |  |  |  |  | 2781010
| 端数処理 |  |  |  |  | -1010
| 小計 |  |  |  |  | 2780000
空調設備 代価表1-2 |  | 配管架台工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-2
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価1-2
配管架台工事
| 外壁架台 |  | 1 | ヵ所 | 506517 | 506517 | 架台見積比較
| 架台A-1 |  | 1 | ヵ所 | 28715 | 28715 | 架台見積比較
| 架台A-2 |  | 6 | ヵ所 | 36275 | 217650 | 架台見積比較
| 架台A-3 |  | 10 | ヵ所 | 25075 | 250750 | 架台見積比較
| 架台A-4 |  | 32 | ヵ所 | 25075 | 802400 | 架台見積比較
| 架台B-1 |  | 18 | ヵ所 | 61195 | 1101510 | 架台見積比較
| 架台B-2 |  | 33 | ヵ所 | 31235 | 1030755 | 架台見積比較
| 空調室内機架台 |  | 14 | ヵ所 | 682305 | 9552270 | 架台見積比較
| コンクリート | 生コン人力打設 | 0.3 | m3 | 40100 | 12030 | 積算マニュアル機械
| 型枠 |  | 13.5 | m2 | 11800 | 159300 | 積算マニュアル機械
| 鉄筋 | 1.04ｋｇ/ｍ | 4 | kg | 320 | 1280 | 積算マニュアル機械
.
| 計 |  |  |  |  | 13663177
| 端数処理 |  |  |  |  | -80557
| 小計 |  |  |  |  | 13582600
空調設備 代価表-1-3 |  | はつり貫通工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-3
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| はつり貫通工事 | 補修工事共
| L250×100φ |  | 28 | ヵ所 |  | 0 | 積算マニュアル機械改修
| L150×100φ |  | 6 | ヵ所 | 9010 | 54060 | 積算マニュアル機械改修
| 計 |  |  |  |  | 54060
| 端数処理 |  |  |  |  | -380
| 小計 |  |  |  |  | 53600
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

## 代価-2
空調設備 機器代価表2-1 |  | 空調設備－機器搬入費
| 代価2-1 | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 | [7 empty] | 2-1
名 称 |  | 仕 様 | 数量 | 重量 |  | 工費 | 工費計① |  | 合計
|  |  |  | ton |  | 搬入規準単価
[5 empty] | 補正率 |  |  | その他
GHP-1 | ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 | 型式：電源自立型20㏋、プロパン仕様 仕様：冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw 815kg 2.245*1.66*0.88=3.279 容積248.6kg | 1 | 0.815 | 1.7 | 85300 | 118183.15 | 23636.63 | 141819.78
300㎏/㎥未満
GHP-2 | ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 | 型式：電源自立型20㏋、プロパン仕様 仕様：冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw 815kg 2.245*1.66*0.88=3.279 容積248.6kg | 1 | 0.815 | 1.7 | 85300 | 118183.15 | 23636.63 | 141819.78
300㎏/㎥未満
GHP-3 | ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 | 型式：電源自立型20㏋、プロパン仕様 仕様：冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw 815kg 2.245*1.66*0.88=3.279 容積248.6kg | 1 | 0.815 | 1.7 | 85300 | 118183.15 | 23636.63 | 141819.78
300㎏/㎥未満
GHP-4 | ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 | 型式： 床置形 仕様： 冷房能力28.0kw暖房能力31.5kw 550kg 2.077*1.4*0.88=2.558 容積215.0kg | 1 | 0.55 | 1.7 | 85300 | 79755.5 | 15951.1 | 95706.6
300㎏/㎥未満
合計 | [7 empty] | 合計 | 521165.94
[8 empty] | 端数処理後 | 521000
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

## 代価-3
空調設備 代価表-3-1 |  | 付帯工事－メッシュフェンス
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 3-1
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価3-1
撤去工事
| 冷媒配管撤去 | 9.5 | 42.6 | m | 24940 | 1062444 | 積算マニュアル改修機械
| 冷媒配管撤去 | 15.8 | 42.6 | m | 24940 | 1062444 | 積算マニュアル改修機械
| AC-1空調室外機撤去(架台共) | ツインエアコン冷房20.0kw 暖房22.4ｋｗ | 1 | 台 |  | 0 | 積算マニュアル改修機械
| AC-1空調室内機撤去 | 天井カセット形 冷房10.0kw 暖房11.2ｋｗ | 2 | 台 |  | 0 | 積算マニュアル改修機械
| AC-2空調室外機撤去(架台共) | セパレートエアコン冷房10.0kw 暖房11.2ｋｗ | 1 | 台 |  | 0 | 積算マニュアル改修機械
| AC-2空調室内機撤去 | 天井カセット形 冷房10.0kw 暖房11.2ｋｗ | 1 | 台 |  | 0 | 積算マニュアル改修機械
| 計 |  |  |  |  | 2124888
| 端数処理 |  |  |  |  | -2444
| 小計 |  |  |  |  | 2122444
空調設備 代価表-3-2 |  | 基礎工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 3-2
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価3-2
バルクタンク塗装工事
|  |  |  | m2 |  | 0 | 積算マニュアル機械
| 計 |  |  |  |  | 2120000
| 端数処理 |  |  |  |  | -4618
| 小計 |  |  |  |  | 2115300
空調設備 代価表-3-3 |  | 基礎工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 3-2
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価3-3
配管接続工事
| 給水配管分岐接続工事 | 20A-20A | 1 | ヵ所 |  | 0 | 積算マニュアル改修機械
| 計 |  |  |  |  | 0
| 端数処理 |  |  |  |  | -30
| 小計 |  |  |  |  | 0
空調設備 代価表-3-4 |  | 基礎工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 3-2
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価3-4
給水埋設管土工事
| 根切り | 20A |  | ｍ3 |  | 0 | 積算マニュアル機械
| 埋め戻し | 20A |  | ｍ3 |  | 0 | 積算マニュアル機械
| 計 |  |  |  |  | 0
| 端数処理 |  |  |  |  | -348
| 小計 |  |  |  |  | -300
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

## E複合単価
複合単価作成表 |  |  |  | ※輪之内中の盤見積のまま（大藪小の L-AC・S-AC は電気（明細）に記入）
コードNo. | 名 称 |  | 内 容 |  | 単位 | 材料単価 | [5 empty] | 歩掛 | 労務費(B) | その他率 | (A)+(B)+(C) | 細 目 | 適 用 | 単位 | 材料価格 |  | 材料単価 |  | 塗装費
[6 empty] | 単価根拠 | 数量 | 補給率 | 付属品 | 雑材料率 | 金額（A) |  | 労務単価 | その他(C) | 丸め係数 |  |  |  | カタログ | 掛率 | 単価 | 単価/m
[8 empty] | (金額) | (金額) | (金額) |  | 歩掛根拠 | 労務費 |  | 採用単価 | 盤類単価：E見積比較、歩掛りは分電盤歩掛り。 器具類単価：E見積比較、歩掛りは積算基準
1 |  | 新設空調電源盤 |  | L-AC | 面 | 992000 | 1 |  |  | 2% | 1011840 | 5 | 131500 | 25% | 1176215 | [8 empty] | 1 | 見積比較
[10 empty] | 19840 |  |  | 電工 | 32875 | -4 | [8 empty] | 2 | 建設物価
[6 empty] | 見積比較 | [5 empty] | 積算実務 | 26300 | 積算基準 | 1180000 | [8 empty] | 3 | 積算資料
[6 empty] | 1 | [5 empty] | マニュアル | 1 | [10 empty] | 4 | 平均単価 | （2,3の平均）
2 |  | 新設開閉器盤 |  | S-AC | 面 | 104000 | 1 |  |  | 2% | 106080 | 0.708 | 18620 | 25% | 129355 | [8 empty] | 5 | 見積書
[10 empty] | 2080 |  |  | 電工 | 4655 | -3 | [8 empty] | 6 | カタログ
[6 empty] | 見積比較 | [5 empty] | 積算実務 | 26300 | 積算基準 | 129000 | [8 empty] | 7 | 積算ﾏﾆｱﾙ
[6 empty] | 1 | [5 empty] | マニュアル | 1
[24 empty] | 1 | 電工 | 24000
[16 empty] | 配管用基礎ブロック | H:100 W:150 ゴムベース付 | 個 | [5 empty] | 2 | 特種作業員 | 26400
[17 empty] | ﾈｸﾞﾛｽ電工 |  | 2925 | 0.8 | 2340 |  |  | 3 | 普通作業員 | 22700
[24 empty] | 4 | はつり工 | 28300
[24 empty] | 5 | 配管工 | 24900
[16 empty] | 配管用基礎ブロック | H:100 W:300 ゴムベース付 | 個 | [5 empty] | 6 | 設備機械工 | 29000
[17 empty] | ﾈｸﾞﾛｽ電工 |  | 4780 | 0.8 | 3824 |  |  | 7 | 塗装工 | 28800
[24 empty] | 8 | とび工 | 30900
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 9 | ダクト工 | 26600
[24 empty] | 10 | 保温工 | 28200

## E見積比較(1)
見積比較表 E(1) | 分電盤 |  | ※輪之内中の見積のまま
細 目 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 決定単価 | 掛率 | 採用単価 |  | 1 | 内外電機 | 2 | 日東工業 | 3 | パナソニック
[5 empty] | 80% | 1 | を採用 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
新設空調電源盤 | L-AC | 面 | 1 | 992000 | 80% | 1 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1350000 | 1350000 | 1400000 | 1400000
新設開閉器盤 | S-AC | 面 | 1 | 104000 | 80% | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 150000 | 150000 | 170000 | 170000
0
0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  | 1096000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1370000 | 1370000 | 1500000 | 1500000 | 1570000 | 1570000
[8 empty] | 1単価計 | 1合計 | 2単価計 | 2合計 | 3単価計 | 3合計

## E見積比較 (2)
見積比較表 E(2) | プルボックス
細 目 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 決定単価 | 掛率 | 採用単価 |  | 1 | 太暢金属 | 2 | 八州電工 | 3
[5 empty] | 100% | 1 | を採用 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
プルボックス(実勢価格) | 200×200×200 | 個 | 1 | 8200 | 100% | 1 | 8200 | 8200 | 8200 | 15360 | 15360 |  | 0
プルボックス(実勢価格) | 300×300×300 | 個 | 1 | 17000 | 100% | 1 | 17000 | 17000 | 17000 | 29100 | 29100 |  | 0
0
0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  | 25200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 25200 | 25200 | 44460 | 44460 | 0 | 0
[8 empty] | 1単価計 | 1合計 | 2単価計 | 2合計 | 3単価計 | 3合計

## 分電盤歩掛り
分電盤 歩掛り算出表（公共建築工事積算基準 表 E1-2-15,16による）
細 目 | 摘 要 |  |  | 電工（人） |  | 盤名称 | L-AC |  | 盤名称 | S-AC |  | 盤名称 |  |  | 適 用
開閉器 |  |  | 単位 | 歩掛り |  | 数量 |  | 歩掛り | 数量 |  | 歩掛り | 数量 |  | 歩掛り | 算出 | 適用
（極数・定格電流） |  |  |  | MCCB | KS | MCCB | KS | 小計 | MCCB | KS | 小計 | MCCB | KS | 小計 | 人員 | 人員
1P 30A |  |  | 個 | MCCB: 0.211; KS: 0.263; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 3～4; 人員: 3
1P 60A(50) |  |  | 個 | MCCB: 0.302; KS: 0.377; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 4～5; 人員: 4
2P 30A |  |  | 個 | MCCB: 0.264; KS: 0.33; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 5～6; 人員: 5
2P 60A(50) |  |  | 個 | MCCB: 0.38; KS: 0.457; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 6～7; 人員: 6
2P100A |  |  | 個 | MCCB: 0.526; KS: 0.657; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 7～8.5; 人員: 7
2P225A(200) |  |  | 個 | MCCB: 0.741; KS: 0.926; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 8.5～10; 人員: 8
2P400A(300) |  |  | 個 | MCCB: 0.894; KS: 1.12; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 10～13; 人員: 10
3P 30A |  |  | 個 | MCCB: 0.387; KS: 0.483; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 13～16; 人員: 11
3P 60A(50) |  |  | 個 | 0.558 | 0.698 | 7 |  | 3.906 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16～19 | 12
3P100A |  |  | 個 | 0.708 | 0.885 | 2 |  | 1.416 | 1 |  | 0.708 |  |  | 0 | 19～22 | 15
3P225A(200) |  |  | 個 | MCCB: 1.04; KS: 1.3; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 22～26; 人員: 18
3P400A(300) |  |  | 個 | MCCB: 1.26; KS: 1.58; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 26～30; 人員: 21
2P30A |  | 協約形1極ｻｲｽﾞ | 個 | MCCB: 0.2; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 30～35; 人員: 24
2P30A |  | 小型ｻｲｽﾞ | 個 | MCCB: 0.19; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 35～41; 人員: 28
[15 empty] | 41～48 | 33
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ |  | 20A | 個 | MCCB: 0.084; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: （3人未満の場合は
ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ |  |  | 個 | MCCB: 0.05; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0; 人員: 実数人員とする）
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ |  | T/U付6A×1 | 個 | MCCB: 0.062; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ |  | T/U付6A×4 | 個 | MCCB: 0.2; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ |  | 1 個用 | 個 | MCCB: 0.025; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ |  | 4 個用 | 個 | MCCB: 0.05; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
伝送ﾕﾆｯﾄ |  |  | 個 | MCCB: 0.146; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
電磁接触器 |  | 2P協約形 | 個 | MCCB: 0.125; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ﾀｲﾑｽｲｯﾁ |  | 協約形 | 個 | MCCB: 0.05; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ |  | ﾀｲﾑｽｲｯﾁ用 | 個 | MCCB: 0.05; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄAS付 |  | 同AS対応 | 個 | MCCB: 0.125; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
電力量計 |  |  | 個 | MCCB: 0.217; 小計: 0; 小計: 0; 小計: 0
算出人員 |  |  |  | 小計: 5.322; 小計: 0.708; 小計: 0
適用人員 |  | （備考欄による） |  | 小計: 5

## 付帯建築代価
建築 代価表1 |  | 撤去工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-1
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価1-1
軽量鉄骨天井下地25形処分費
| 積込み費 |  | 3.9 | ｍ3 | 7360 | 28704
| 運搬費 | 一般運転手 | 1 | 人工 | 26500 | 26500
| 処分費 | 衣浦港 | 0.3 | ｔ | 12700 | 3810
| 計 |  |  |  |  | 59014
| 改計 | 端数調整 |  |  |  | 59000
代価1-2
ケイカル板t12処分費
| 積込み費 |  | 1.3 | ｍ3 | 7360 | 9568
| 運搬費 |  | 1 | 人工 | 26500 | 26500
| 処分費 |  | 1.2 | ｔ | 14900 | 17880
| 計 |  |  |  |  | 53948
| 改計 | 端数調整 |  |  |  | 53900
0
0
建築 代価表2 |  | 雑工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-2
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価2-1
| U字溝蓋 | コンクリート蓋 W300 L500 | 2 | 枚 | 2710 | 5420
|  | 普通作業員 | 0.023 | 人/ｍ | 25400 | 584.2
| 計 |  |  |  |  | 6004.2
| 改計 | 端数調整 |  | ｍ |  | 6000
代価2-2
| 鋼製グレーチング | ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 6ｔ | 1 | ｍ | 17500 | 17500
|  | 特殊作業員(枠無) | 0.02 | 人/ｍ | 28800 | 576
| 計 |  |  |  |  | 18076
| 改計 | 端数調整 |  | ｍ |  | 18100
代価2-3
| 門扉 | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H2000 W1000 | 1 | 個所 | 119000 | 119000
|  | 特殊作業員 | 0.46 | 人/箇所 | 28800 | 13248
| 計 |  |  |  |  | 132248
| 改計 | 端数調整 |  | 個所 |  | 132200
建築 代価表2 |  | 雑工事
|  | 大藪小学校屋内運動場空調設備設置工事 |  |  |  |  | 1-3
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価2-4
| 防球ネット7ｍ品 | 14ｍ | 2 |  | 35000 | 70000
| 計 |  |  |  |  | 70000
0
代価2-5
| 防鳥ネット張 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ25mm角 | 1 | ｍ2 | 1150 | 1150
| とび工 |  | 0.023 | 人/㎡ | 31700 | 729.1
| 計 |  |  |  |  | 1879.1
| 改計 | 端数調整 |  | ｍ2 |  | 1880
0

## 付帯建築見積比較
見積比較表 建築 | 撤去
細 目 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 決定単価 | 掛率 | 採用単価 |  | 1 | (株)名神 | 2 | (株)ガラシャ | 3 | (株)ブレイク
[5 empty] | 70% | 1 | を採用 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
樹木撤去・処分 |  | 式 |  | 105000 | 70% |  | 150000 | 150000 | 0 | 165000 | 0 | 225000 | 0
コンクリートカッター |  | ｍ |  | 1400 | 70% |  | 2000 | 2000 | 0 | 2300 | 0 | 2100 | 0
コンクリート撤去 | 運搬・処分共 | ｍ3 |  | 38500 | 70% |  | 55000 | 55000 |  | 63300 |  | 62700 | 0
U字溝(蓋共)撤去 | 運搬・処分共 | ｍ |  | 2450 | 70% |  | 3500 | 3500 |  | 4100 |  | 3700 | 0
土撤去 | 運搬・処分共 | ｍ3 |  | 10500 | 70% |  | 15000 | 15000 |  | 17100 | 0 | 17600 | 0
重機回送費 |  | 式 |  | 84000 | 70% |  | 120000 | 120000 |  | 132000 | 0 | 180000 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  | 241850 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 345500 | 0 | 383800 | 0 | 491100 | 0
[8 empty] | 1単価計 | 1合計 | 2単価計 | 2合計 | 3単価計 | 3合計

## 付帯建築物価版比較
物価単価資料 比較表
No | 名称 | 仕様等 | 単位 | 建設物価2026/10 |  | 積算資料2026/10 |  | 建築ｺｽﾄ情報2026/秋 |  | 建築施工単価2026/秋 |  | 採用価格
|  |  |  | 価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | 価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | 価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | 価格 | ﾍﾟｰｼﾞ
| やりかた | 工場等 | ｍ2 |  |  |  |  | 230 | 112 | 240 | 111 | 230
| 墨出し | 工場等､躯体･仕上共 | ｍ2 |  |  |  |  | 450 | 112 | 460 | 111 | 450
| 原寸型板 | 工場等 | ｍ2 |  |  |  |  | 150 | 112 |  |  | 150
| 養生 | 工場等､躯体･仕上共 | ｍ2 |  |  |  |  | 380 | 114 | 310 | 113 | 310
| 床養生 | 工場等 | ｍ2 |  |  |  |  | 210 | 114 | 200 | 113 | 200
| 清掃片付 | 工場等 | ｍ2 |  |  |  |  | 780 | 114 | 1110 | 113 | 780
| 竣工清掃 | 工場等 | ｍ2 |  |  |  |  | 770 | 114 | 440 | 113 | 440
| 外部足場 | ｸｻﾋﾞ足場 W900 3ヶ月 | ｍ2 |  |  |  |  | 1850 | 116 | 1780 | 119 | 1780
| 養生シート |  | ｍ2 |  |  |  |  | 540 | 126 | 600 | 123 | 540
| 内部足場 | 脚立足場 | ｍ2 |  |  |  |  | 510 | 126 | 460 | 121 | 460
| 仮囲い |  | ｍ |  |  |  |  | 8070 | 106 | 8000 | 107 | 8000
| 出入口扉 |  | 個所 |  |  |  |  | 53100 | 106 |  |  | 53100
| 根切り | 総掘り | ｍ3 |  |  |  |  | 590 | 市6 | 640 | 市8 | 590
| 埋戻し | 機械、発生土 | ｍ3 |  |  |  |  | 1010 | 市6 | 1090 | 市8 | 1010
| 埋戻し | 人力、発生土 | ｍ3 |  |  |  |  | 3760 | 130 | 3930 | 155 | 3760
| 砕石（土間下） | 新材 | ｍ3 |  |  |  |  | 7290 | 160 | 7480 | 185 | 7290
| 機械運搬費 | バックホウ | 往復 |  |  |  |  | 82000 | 市6 | 88500 | 市8 | 82000
| 捨コンクリート | 18-18-25 | ｍ3 | 22000 | 96 | 22000 | 108 |  |  |  |  | 22000
| 同上打ち手間 | ポンプ打ち | ｍ3 |  |  |  |  | 2310 | 市14 | 2210 | 市16 | 2210
| ベースコンクリート | (21+6)-18-25 | ｍ3 | 23200 | 96 | 23200 | 108 |  |  |  |  | 23200
| 同上打ち手間 | ポンプ打ち | ｍ3 |  |  |  |  | 980 | 市14 | 1100 | 市16 | 980
| 壁コンクリート | (21+6)-18-25 | ｍ3 | 23200 | 96 | 23200 | 108 |  |  |  |  | 23200
| 同上打ち手間 | ポンプ打ち | ｍ3 |  |  |  |  | 850 | 市14 | 880 | 市16 | 850
| ポンプ圧送費 |  | 回 |  |  |  |  | 120000 | 市16 | 115000 | 市18 | 115000
| 異形鉄筋 D13 | SD295 岐阜 小口 | t | 119000 | 18 | 116500 | 21 |  |  |  |  | 116500
| 鉄筋加工組立 | 壁式 | t |  |  |  |  | 14800 | 市9 | 13900 | 市11 | 13900
| 鉄筋運搬 | ４ｔ | t |  |  |  |  | 5000 | 市9 | 5000 | 市11 | 5000
| 普通型枠 | 基礎 | ｍ3 |  |  |  |  | 8230 | 市19 | 8820 | 市21 | 8230
| 化粧型枠 | 壁式C種 | ｍ3 |  |  |  |  | 9380 | 市19 | 9420 | 市21 | 9380
| 型枠運搬 | ４ｔ | ｍ3 |  |  |  |  | 330 | 市19 | 320 | 市21 | 320
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上 | 木コテ | m2 |  |  |  |  | 760 | 293 | 770 | 327 | 760
| 壁天端ｺﾝｸﾘｰ均し | 木コテ１回 | m2 |  |  |  |  | 340 | 293 | 410 | 327 | 340
| U字側溝（U-300） | 根切・捨ｺﾝ・砕石共 | 個 |  |  |  |  | 12600 | 401 |  |  | 12600
| コンクリート蓋 | 300 １種 | 個 | 2710 | 253 | 2910 | 363 |  |  |  |  | 2710
| グレーチング | 300用 6ｔ | 枚 | 17500 | 274 | 17500 | 391 |  |  |  |  | 17500
| ネットフェンス | ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H2000 | ｍ |  |  |  |  | 26310 | 392 | 26310 | 448 | 26310
| 天井下地 | 25形 ＠300 | m2 |  |  |  |  | 2150 | 市24 | 1790 | 市26 | 1790
| 天井下地 | 25形 下り天井 | ｍ |  |  |  |  | 2990 | 市24 | 2340 | 市26 | 2340
| 同開口補強 | 25形 450角 | 個所 |  |  |  |  | 2370 | 市24 | 2220 | 市26 | 2220
| ｹｲｶﾙ板 t12 |  | m2 |  |  |  |  | 3550 | 370 | 3520 | 425 | 3520
| 塩ビ廻り縁 | 12mm | ｍ |  |  |  |  | 500 | 372 | 500 | 425 | 500
| 塩ビ廻り縁 | 下り天井 | ｍ |  |  |  |  | 900 | 372 |  |  | 900
| 天井点検口 | アルミ枠450角 | 個所 |  |  |  |  | 9990 | 284 | 7830 | 319 | 7830
| EP-G | ボード面A種 | m2 |  |  |  |  | 1810 | 342 | 1610 | 389 | 1610 | 下地撤去 | ボード撤去
| 防鳥ネット | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ25mm角 | m2 | 1150 | 772 | [6 empty] | 1150
| 撤去費 | ボード(下地共) | m2 |  |  |  |  | 1850 | 416 | 1380 | 479 | 1380 | 560 | 820
|  | 廻り縁 | [7 empty] | 210 | 479 | 210
| 処分費 | 金属くず(衣浦港) | t | 12700 | 917 | 12700 | 960 |  |  |  |  | 12700
|  | ボード | t | 14900 | 917 | 14900 | 960 |  |  |  |  | 14900
| 積込み | 人力 | ｍ3 | [6 empty] | 7360 | 458 | 7360
| 労務費 | 普通作業員 | 人工 | 25400 | 877 | 25400 | 932 |  |  |  |  | 25400
|  | 特殊作業員 | 人工 | 28800 | 877 | 28800 | 932 |  |  |  |  | 28800
|  | 運転手(一般) | 人工 | 26500 | 877 | 26500 | 932 |  |  |  |  | 26500
|  | とび工 | 人工 | 31700 | 877 | 31700 | 932 |  |  |  |  | 31700

## 付帯建築単価比較
単価比較表 建築 | 撤去
細 目 | 摘 要 | 単位 | 数量 | 決定単価 | 掛率 | 採用単価 |  | 1 | Teikin | 2 | KANESO | 3 | SunPole
[5 empty] | 100% | 1 | を採用 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額
SUSチェーン | 6ｍｍ | ｍ |  | 2400 | 100% |  | 2400 | 3300 | 0 | 2400 | 0 | 225000 | 0
フック | 施錠機能付 | 個 |  | 1300 | 100% |  | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 2100 | 0
Uカン |  | 個 |  | 800 | 100% |  | 800 | 800 |  | 900 |  | 62700 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
防球ネット |  |  |  |  | 0% |  |  | (株)日本ﾊﾟｰﾂｾﾝﾀｰ |  | ﾃｨﾈﾇﾈｯﾄ(株) |  | 山陽建工(株)
| 7ｍ品 |  |  | 35000 | 100% |  | 35000 | 85970 | 0 | 35000 | 0 | 87113 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 1単価計 | 1合計 | 2単価計 | 2合計 | 3単価計 | 3合計